КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры   Калтанского городского округа Кемеровской области на 2015-2017 годы и на период до 2025 года

На основании  Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом результатов публичных слушаний:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калтанского городского округа Кемеровской области на 2015-2017 годы и на период до 2025 года.

- Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

- Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Л.А. Шайхелисламова).

Глава Калтанского

городского округа		                        		           И.Ф. Голдинов

Утверждена

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Калтанский городской округ

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…….….…………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… | 6 |
| 2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………..……….………… | 6 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА……………………………………………………………………… | 7 |
| 3.1. Описание территории Калтанского городского округа……………… | 7 |
| 3.2. Численность населения……………….………………………………… | 10 |
| 3.3. Климатические и инженерно-геологические условия……………… | 11 |
| 3.4. Предприятия Калтанского городского округа…………………..……. | 12 |
| 4. Экономическая база развития территории ……………………………. | 13 |
| 4.1 Система культурно-бытового обслуживания населения ……….…… | 13 |
| 4.2 Характеристика жилищного фонда Калтанского городского округа……………………………………………………………………….... | 16 |
| 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ …. | 17 |
| 5.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций………….…………………………………………………… | 17 |
| 5.2 Источники тепловой энергии……………….………………………… | 18 |
| 5.3 Тепловые сети, сооружения на них, тепловые пункты……………… | 21 |
| 5.4 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций……………………………………… …… | 23 |
| 5.5 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа………………………………………………………………………… | 24 |
| 5.6 Основные направления модернизации системы теплоснабжения | 26 |
| 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……. | 34 |
| 6.1 Описание системы и структуры водоснабжения……………………… | 34 |
| 6.2 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения……………………… ………... | 35 |
| 6.3. Описание состояния водопроводных сетей системы водоснабжения. | 35 |
| 6.4. Направления развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………….……. | 36 |
| 6.5. сведения о фактическом потреблении населением горячей питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг……... ………………………………………………….………………. | 38 |
| 6.6. Основные направления модернизации системы водоснабжения…… | 43 |
| 7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………… | 49 |
| 7.1 Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа………………………………………………………….. | 49 |
| 7.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели централизованной системы водоотведения…………………………… | 50 |
| 7.3. Основные направления по развитию системы водоотведения Калтанского городского округа…………………………………………….. | 53 |
| 8. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 57 |
| 8.1. Анализ существующей организации системы электроснабжения……………………………………………………………. | 57 |
| 9. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПО СБОРУ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО……………………………………………………….. | 59 |
| 9.1 Описание существующей ситуации в сфере обращения с ТБО……... | 59 |
| 9.2. Программа развития сферы обращения с ТБО ……………………….. | 60 |
| 10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…….…………………... | 61 |
| 11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ …………………………………………… | 61 |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Калтанского городского округа Кемеровской области на 2015-2017 годы и на период до 2025 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калтанского городского округа Кемеровской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Калтанского городского округа |
| Разработчики Программы | МКУ «УпЖ КГО» |
| Исполнитель Программы | МКУ «УпЖ КГО», ресурсоснабжающие организации, администрация КГО |
| Цель Программы | Разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Срок реализации Программы | Срок реализации программы - 2025 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2015 года по 2017 год; второй этап – с 2018 года по 2025 год |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3034018 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 1112887 тыс. руб. Водоснабжение: 195239 тыс. руб. Водоотведение 1609162 тыс. руб Электроснабжение: 93580 тыс. руб. Утилизация ТБО: 23150 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Теплоснабжение: - увеличение степени загруженность производственных мощностей –- снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии Водоснабжение: - увеличение доли ежегодно заменяемых сетей от общей протяженности сетей: Электроснабжение – обеспечение населения (с учетом роста численности) и планируемых к строительству объектов соцкультбыта услугой. Утилизация мусора – обеспечение процесса утилизации мусора в рамках санитарных норм и правил обращения с отходами. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Калтанского городского округа |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной       
инфраструктуры  Калтанского городского округа Кемеровской области  на 2015 - 2017 и на период до 2025 года (далее по тексту Комплексная программа развития инфраструктуры) подготовлена на основании:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

### ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования – Калтанский городской округ Кемеровской области  является разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Калтанский городской округ Кемеровской области  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Калтанского городского округа.

Основными задачами Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования  Калтанского городского округа Кемеровской  области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования  - Калтанский городской округ Кемеровской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Калтанского городского округа Кемеровской области  разрабатывается на период до 2025 года.

В основу разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положен документ территориального планирования:

- Корректировка генерального плана Муниципального образования – Калтанский городской округ, утвержденная решением совета народных депутатов Калтанского городского округа № 54-НПА от 21.12.2012г..

3. Характеристика  Калтанского городского округа

  - Описание территории Калтанского городского округа

Калтанский городской округ расположен на юге Кузбасса, в пойменной части р. Кондома, в 289 км к югу от г. Кемерово и в 38 км от г. Новокузнецк (его город-спутник).

С областным центром и другими территориями области сообщается железнодорожным и автомобильным транспортом.

Жизнедеятельность округа обеспечивается промышленными предприятиями различных отраслей – электроэнергетики и угледобывающей. Также  на его территории размещены предприятия металлообработки, строительных материалов и пищевой промышленности.

Калтанский городской округ – восемнадцатый по численности и девятнадцатый по площади город в Кемеровской области.

Планировочная структура муниципального образования исторически складывалась как относительно дисперсная с рассредоточенной системой поселков. В настоящее время в состав муниципального образования входят: п. Шушталеп, п. Постоянный, п. Малышев Лог, г. Калтан, с. Сарбала, п. Малиновка, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

Территория городского округа разделена на три основных района: Центральный район (называемый 1-ой группой), район Малиновки (называемой 2-ой группой) и с. Сарбала как отдельный населенный пункт. В Центральный район входят: п. Шушталеп, п. Постоянный, п. Малышев Лог, г. Калтан. В район Малиновки входят: п. Малиновки, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

П. Шушталеп состоит из индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура района хаотична. Здесь расположены детский сад, специальное профессиональное училище закрытого типа.

Поселок находится в водоохраной зоне реки Кондома и частично затапливается. Новое строительство на значительной части района невозможно из-за расположенного захоронения скота больного сибирской язвой.

Район п. Постоянный застроен капитальной 2-5 этажной застройкой, а также индивидуальной усадебной застройкой 1-2 этажа. Большая часть застройки района имеет регулярную структуру и капитальную застройку с благоустроенной территорией.

Г. Калтан располагается между промышленной зоной города (ГРЭС, Промкомбинат, КВОиТ и др.) и горным склоном (перепад более 120м, уклон более 20%) на относительно ровной площадке. Между промышленной и центральной зонами в направлении север-юг проходят железнодорожная и автомобильная магистрали. Территория района наиболее плотно освоена под жилую и общественную застройку, здесь располагается общественный центр города, больничный городок, спортивный парк, жилая застройка представлена многоквартирными домами от 2 до  5 этажей, на периферии района малоэтажная усадебная застройка, в целом район имеет регулярную планировочную структуру (исключение прилегающие районы малоэтажной усадебной застройки).

Архитектурно-планировочная организация района достаточно характерна для «Соцгородов» Кемеровской области, городская среда центра и его композиционная структура является достаточной ценностью для сохранения их при дальнейшем развитии города и реконструкции застройки центра города. На территории района расположены промпредприятия, оказывающие негативное воздействие на экологическую обстановку (кирпичный завод, глиняный карьер и др.).

Промышленный район расположен на западе от селитебной территории г. Калтан, между железнодорожной веткой Новокузнецк – Таштагол и рекой Кондома. В данном районе размещаются основные промышленные предприятия города: ОАО «ЮК ГРЭС», ООО «ПромкомбинатЪ», ООО «Калтанский завод металлических конструкций», ОАО КЗ «КВОиТ» и др.

Золоотвал ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» создает сложнейшие условия для проживания в п. Постоянный.

Промышленный район препятствует организации выхода центрального района к реке, как к одному из важнейших градостроительных факторов. Также непосредственная близость ОАО «ЮК ГРЭС» от селитебной территории создает сложные экологические условия для проживания в центральном районе.

Промрайон имеет значительные территориальные ресурсы, в том числе площадки недействующих предприятий ,участки выносимых из санитарно-защитных зон жилья.

П. Малышев Лог состоит из правобережной и левобережной частей, которые связаны автомобильными и пешеходными мостами. Малышев Лог (левый берег) состоит из жилой индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура района хаотична. Здесь расположены шахты Шушталепская, производственная база разреза «Корчакольский» и ряд других предприятий.

П. Малышев Лог (левый берег) расположен частично в водоохраной зоне реки Кондома и требует полного выноса индивидуального сектора и создания водоохранного пояса в виде лесонасаждений или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков. Значительная часть п. Малышев Лог дополнительно к этому расположена на подработанных территориях шахт Шушталепская и Северный Кандыш.

Правобережная часть района имеет хаотичную планировочную структуру, состоит из жилой индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Значительная часть жилья расположена в водоохраной зоне реки Кондома и требует полного выноса индивидуального сектора или устройства противопаводковой дамбы и организации сбора и очистки поверхностных стоков.

С. Сарбала имеет хаотичную планировочную структуру, состоит из жилой индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа и одного многоквартирного дома. Территория с. Сарбала является наиболее благоприятной для размещения новой жилой застройки, так как отсутствует промышленная зона.

П. Малиновка состоит из многоквартирной застройки и индивидуальной усадебной. Планировочная структура района хаотична, исключение составляет новая застройка на севере поселка вблизи автодороги. На северо-востоке поселка расположена шахта Алардинская и Калтанский угольный разрез. Поэтому часть территории поселка расположена в санитарно-защитной зоне угольных предприятий.

П. Новый пункт состоит из индивидуальной усадебной застройки. Планировочная структура района хаотична и практически входит в застройку п. малиновка

П. Верх-Теш состоит из индивидуальной усадебной застройки. Планировочная структура хаотична.

Через городской округ проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк-Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники-Калтан связывает городской округ с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.

3.2 Численность населения

Численность населения Калтанского городского округа на 01.01.2014г. составила 31,403 тыс. человек. Изменение численности населения по годам представлено в таблице 1.1.

Таблица 3.1. Численность населения, тыс. человек

| население | Перепись 2002г. | По текущему учету на 01.01. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | 2010г. | 2013г. | 2014г. |
| Г. Калтан | 25,951 | 21,77 | 24,8 | 21,416 | 21,784 |
| С. Сарбала | - | 1,205 | 1,046 | - | 9,619 |
| П. Малиновка | 10,951 | 8,864 | 8,835 | - |  |
| Калтанский городской округ | 25,951 | 21,77 | 24,8 | 31,485 | 31,403 |

Примечание. В 2010 году в состав округа были включены п. Малиновка и с. Сарбала, п. Новый пункт, п. Верх-Теш, ранее входившие в Осинниковкий городской округ.

Демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения. Возрастной состав населения в целом соответствует общероссийскому. Самая большая группа – люди в трудоспособном возрасте – 56,3 %. Моложе трудоспособного – 17,6%, старше трудоспособного – 26,1%.

Общая численность населения по районам городского округа по состоянию на 01.01.2009г. представлены в таблице 1.2

Таблица 3.2 Численность населения, человек

| население | Центральный район г. Калтан, п. Шушталеп, п. Постоянный, п. Малышев Лог | Район Малиновки п. Малиновка, п. Новый пункт, п. Верх-Теш | с. Сарбала |
| --- | --- | --- | --- |
| Детей до 1 года | 283 | 105 | 19 |
| Детей от 1 года до 7 лет | 1349 | 620 | 68 |
| Детей от 7 лет до 18 | 2242 | 1057 | 127 |
| Старше 18 лет | 18178 | 7082 | 991 |
| Трудоспособного возраста | 13171 | 3918 | 502 |
| Пенсионного возраста | 5007 | 3164 | 489 |
| Калтанский ГО | 21770 | 8864 | 1205 |

.Прогнозируемая численность населения Калтанского городского округа

Таблица 3.3

| Наименование территории | Годы |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2022 | 2032 |
|  | 792 | 900 | 1170 |
|  | 439 | 380 | 330 |
|  | 198 | 170 | 0 |
|  | 1429 | 1450 | 1500 |

3.3 Климатические и инженерно-геологические условия

Климат района континентальный с повышенным количеством осадков, характеризуется относительно суровой зимой и коротким, но жарким летом. Переходные сезоны (весна, осень) отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Общая характеристика природно-климатических факторов приведена ниже:

Абсолютный минимум температуры,  °С                 -53

Абсолютный максимум температуры, °С                +37

Средняя температура июля,  °С                                + 17,8

Средняя температура января, °С                               -18,6

Средняя годовая температура воздуха, °С               +0,1

Среднее количество осадков в год, мм                      665

Преобладающее направление ветров                        юго-западное

Средняя годовая скорость ветра, м/сек                       2,8

Температура наиболее холодной пятидневки            -39

(расчетная температура для отопления), °С

Средняя температура отопительного периода, °С      -7,3

Продолжительность отопительного периода, сут.         227

Продолжительность отопительного периода, сут    5568

По физиолого-гигиеническим критериям климат является относительно суровым в зимний период, что связано главным образом   с низкими устойчивыми температурами. Лето теплое, до жаркого.

Климат района с повышенным количеством осадков. Среднее годовое количество осадков составляет 665 мм. Наибольшее количество их приходится на июнь, наименьшее на январь-февраль. Снеговой покров ложится в первых числах ноября, сходит в конце апреля. Средняя годовая относительная влажность составляет 76%, число дней с туманами – 43.

Для территории характерны сильные ветры южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2-3 метра в секунду, максимальная 17-25 метров в секунду. На правом берегу р. Кондома, в нижней части склона скорость ветра увеличивается в 1,1 – 1,2 раза.

Радиационный баланс положителен в течение 6 месяцев, годовая величигна30ккал/см2. Наибольшая сумма радиационного баланса наблюдается в июне-июле (1,0 -1,5Ккал/см2).

Продолжительность солнечного сияния составляет 1836 часов. Годовое число пасмурных дней, но общей облачности колеблется от 124 до 185, ясных дней наблюдается 40-62 в год. Наибольшее число ясных дней приходится на январь, пасмурных на октябрь – ноябрь. В течение года в районе отмечается 28-49 грозовых дня и до 7 дней с градом. Чаще всего грозовые дни приходятся на июль, дни с градом на май-июль.  Метели на территории отмечаются в количестве от 17 до 48 в год. Снеговой покров держится 176 дней в году.

Рельеф городского округа холмистый, пересеченный. Абсолютные отметки изменяются от 210,6 м до 422,6 м. Относительные превышения достигают 230м, крутизна склонов варьируется от 2-3 до 20°.

Сейсмичность района – 6 баллов.

Долина р. Кондома хорошо разработана, имеет корытообразный профиль с уклоном около 0,001°. Пойма и первая терраса часто заболочены, изобилуют  старицами. Правый борт долины сравнительно пологий (уклон 3-5°), имеет северную экспозицию, характеризуется большей глубиной снежного покрова, в вегетационный период получает тепла на 6-10% меньше, чем днище долины, сход снежного покрова запаздывает на 7-14 дней. По отношению к господствующему юго-западному ветру является неветренным.

Левый борт более крутой (угол склона достигает 20°), параллелен господствующему ветру, получает значительно больше солнечного тепла, раньше освобождается от снега, чем днище долины.

3.4 Предприятия Калтанского городского округа

Базовыми секторами производственного комплекса Калтанского городского округа являются производство электро-, теплоэнергетики и угольная промышленность. Несмотря на трансформацию структуры хозяйственного комплекса, произошедшую в последние годы, округ сохранил свою специализацию.

Выпуск продукции промышленных предприятий городского округа возрастает из года в год. Осуществляется производство следующих важнейших видов продукции: уголь, пиломатериалы, мясные полуфабрикаты. Производство данных видов продукции также ежегодно увеличивается. Однако анализ структуры производства промышленной продукции отдельно по отраслям показывает, что наблюдается как рост производства, например, в угольной промышленности, так и снижение в деревообрабатывающей.

На территории Калтанского городского округа осуществляют свою деятельность предприятия и организации производственной и непроизводственной сферы. Основные промышленные предприятия города: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО «КЗ КВОиТ», филиал «Шахта Аллардинская» ОАО «Южкузбассуголь», ОАО «Южно-Кузбасская производственная компания», ООО «Калтанский завод металлоконструкций», ООО «ПромкомбинатЪ».

Выпускаемая продукция: электро-, теплоэнергия, уголь, металлоконструкции, пиломатериал, сборные железобетонные конструкции и изделия. Перевозка грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Основное транспортное промышленное предприятие округа – ООО «Южно-Кузбасское Промышленно-Транспортное Управление».

### 4. Экономическая база развития территории

### 4.1 Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

Система образования включает 22 образовательное учреждение, находящихся в муниципальной собственности:

- 1 здание МКУ «Управление образования АКГО»

- 2 средних общеобразовательных школ (школы №1 и №30);

- 3 основных образовательных школ (школа №15, №18, №29);

- 14 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», ДЮТС,

- 1 детский дом для детей сирот и детей оставшихся без родителей (Детский дом Аистенок);

Детей всего – 4 658 человек, из них:

- 2977 (из них 57 человек из детского дома Аистенок) человек занимаются в средних и основных образовательных школах;

- 1681 (из них 7 человек из детского дома Аистенок) детей дошкольного возраста посещающих дошкольные учреждения. Детские сады укомплектованы полностью.

Дополнительное образование различной направленности (художественно - эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная) на территории Калтанского городского округа получают 978  человека в учреждениях дополнительного образования.

Здравоохранение

Медицинскую помощь населению города Калтан оказывают 4 лечебно-профилактических учреждения, из них: 2 – государственных специализированных, 2 – муниципальных. К государственным  специализированным учреждениям относятся:

а. Государственное учреждение здравоохранения «Калтанская психиатрическая больница», в состав которой входят 5 отделений, развернутых на 205 коек, дневной стационар на 65 коек, амбулаторно-поликлиническая помощь на 25 398 посещений в год.

б. Калтанский филиал ГУЗ «КОКПТД», развернут на 60 коек, амбулаторно-поликлиническую помощь на 18000 посещений в год.

в. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»  в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Овощехранилище;

- Склад;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж;

- Гараж;

- Проходная;

- Физиотерапевтическое отделение;

- Отделение скорой медицинской помощи;

- Централизованная бухгалтерия;

-  Взрослая поликлиника (г.Калтан);

-  Взрослая поликлиника (пос.Постоянный);

- Детская поликлиника;

- Клинико-диагностическая и бак. лаборатория;

- Амбулатория с.Сарбала;

- Аптека;

В состав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Калтанского городского округа, в которое входят:

– стационарное отделение, развернутое на 65 коек, дневной стационар  – на 22 койки;

– амбулаторно-поликлиническая помощь – на 242 399 посещений в год, ОСМП на 8 788 вызовов в год.

г. Муниципальное бюджетное учерждение здравоохранения «Городская больница №2» в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж.

Культура и спорт

Сеть управления культуры представлена 17 учреждениями:

- 1-о здание МКУ «Управление культуры КГО»

- 4-и учреждения клубного типа ( ДК «Энергетик», ДК «Прогресс», ДК «Сюрприз», ДК «Сорбала»),

- 4-и образовательного учреждениями культуры дополнительного образования (ДМШ №23, №42, №43, №37),

- центральная библиотечная система (8 филиалов.),

- выставочный зал «Музей»

В учреждениях культуры занято 194 человека, из которых специалистов культурно - досуговой деятельности – 38 человек, специалистов библиотечной системы – 20 человек, педагогов – 43 человека.

В клубных учреждениях культуры функционирует 85 культурно- досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основными целями культурной политики администрации города являются развитие культурного потенциала, сохранение его целостности  и многообразия.

МКУ «Управление молодежной политики и спорта» Калтанского городского округа  имеет в подчинении МКУ дополнительного образования:

Детско-юношеская спортивная школа – 2 и Физкультурно-оздоровительный клуб при стадионе «Энергетик», в оперативном пользовании которых имеются следующие здания и сооружения:

- стадион «Энергетик» (спортивный зал, павильон, футбольное поле и другие спортивные площадки);

- административное здание (зал вольной борьбы, зал для бокса, тренажерный зал).

В городе развивается 11 видов спорта, среди которых самыми популярными являются баскетбол, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают следующие предприятия:

1. МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО»

2. МБУ «УЖК и ДК КГО»

3. ООО «Спецтранс-Трейд»

4. ООО «УК «Калтан-ЖКУ»

5. ООО УК «Стимул»

6. ООО УК «Мастер-Сервис»

7. МУП «Гортопсбыт»

8. МУП «МКО КГО»

10. ОАО «ЮК ГРЭС»

11. ОАО «Кузбассэнергосбыт»

12. ООО «КСК»

13. МУП «УК ЖКХ»

14. МУП «УКВС КГО»

15. МУП «УКВО КГО»

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет МУП «УКВС КГО", который расположен по адресу пр. Мира 65. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 128,3 км.

Теплоэнергией город обеспечивается от ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (7 ед.) и ЦТП.

Общая мощность источников теплоснабжения составляет до 1518 Гкал/ч. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32 км.

Электроснабжение  промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

4.2 Характеристика жилищного фонда  Калтанского городского округа

По данным отчетности жилой фонд городского округа на 2013г. составляет 814,7 тыс. м2 общей площади. Распределение жилого фонда по районам приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Распределение жилого фонда по этажности, по районам на 01.01.2012г.

| районы | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- |
|  | 1-2 эт. | 3-4 эт. | 5 эт. и более | Итого |
| всего | 398,55 | 71,04 | 353,45 | 823,04 |
| Г. Калтан | 226,26 | 66,5 | 278,13 | 570,89 |
| С. Сарбала | 17,2 | 0,24 | 0 | 17,44 |
| П. Малиновка | 155,09 | 4,3 | 75,32 | 234,71 |

Процентное распределение этажности жилого фонда по районам приведено в таблице 4.2, в целом по округу

Таблица 4.2 Доля жилого фонда различной этажности от общих объемов застройки города

| районы | На 01.01.2011г. |
| --- | --- |
|  | % от общей площади |
|  | 1-2 эт. | 3-4 эт. | 5 эт и более | всего |
| Всего по округу | 48,19 | 8,73 | 43,08 | 100 |
| Г. Калтан | 39,42 | 11,54 | 49,04 | 100 |
| С. Сарбала | 98,65 | 1,35 | 0,00 | 100 |
| П. Малиновка | 65,77 | 2,44 | 31,8 | 100 |

Таким образом:

- 49,04 % жилого фонда 5 и более этажей приходится на г. Калтан (наивысший показатель по районам города);

- в п. Малиновка 5 и более этажных зданий – 31,80%;

- в с. Сарбала) до 39,42% (г Калтан);

- доля благоустроенных жилых зданий 3-4 этажа по районам города изменяется от 11,54% (г. Калтан) до 1,335% (с.Сарбала).

На территории центрального района расположено 8 детских дошкольных учреждений на 772 воспитанника, 5 средних общеобразовательных школ на 2160 воспитанников, 1 вечерняя школа на 100 воспитанников, музыкальная школа на 100 учащихся и школа искусств на 100 мест.

Объекты здравоохранения центрального района представлены: постом скорой медицинской помощи, больницами, поликлиникой для взрослых, реабилитационным центром, детской поликлиникой, аптеками, детским оздоровительным центром.

Инфраструктура спорта на территории Центрального района представлены в виде дома культуры, библиотек, музея, клубов и кинотеатра.

На территории с. Сарбала расположено одно детское дошкольное учреждение на 46 воспитанников, одна средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся. Объекты здравоохранения с. Сарбала представлены лишь амбулаторией. Учреждения спорта на территории отсутствуют. Учреждения культуры и искусства на территории села представлены в виде дома культуры и библиотеки.

На территории п. Малиновка расположено 4 детских дошкольных учреждения на 440 воспитанников, одна средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, 2 внешкольных учреждения. В п. Верх-Теш учреждения народного образования отсутствуют.

Объекты здравоохранения п. Малиновка представлены: станцией скорой медицинской помощи, поликлиникой, двумя аптеками, молочной кухней и раздаточным пунктом молочной кухни.

На территории Калтанского городского округа объекты соцобеспечения отсутствуют, за исключением психоневрологического дома-интерната в п. Малиновка на 530 мест.

Учреждения спорта в п. Малиновка представлены лишь спортивными залами общего пользования. В п. Новый Пункт и п. Верх-Теш спортивных учреждений нет.

### 5. Комплексное развитие системы теплоснабжения

5.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

На территории Калтанского городского округа располагается крупный источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ЮК ГРЭС, что крайне не свойственно населенным пунктам с численностью населения менее 100 тыс. человек. Данный источник тепловой энергии является базовым для системы теплоснабжения.

От ЮК ГРЭС тепловая энергия поступает в Калтанский городской округ (г. Калтан, п. Постоянный, п. Шушталеп, промзона г. Калтан), пос. Красная Орловка Новокузнецкого района и г. Осинники Осинниковского городского округа. Кроме ЮК ГРЭС на территории округа работают 11 отопительных и производственно-отопительных котельных. Все котельных работают на угле.

Основным теплоснабжающим предприятием является  ОАО «ЮК ГРЭС» (электростанция). Тепловые организации (имеющие тариф на транспортировку тепловой энергии и не имеющие собственных источников тепла) на территории городского округа отсутствуют.

Все системы теплоснабжения организованы на базе отдельных источников тепла. Количество систем теплоснабжения совпадает с количеством источников. Исключение составляет ЮК ГРЭС, работающая на две независимых системы теплоснабжения (от Б-1,-2 и  от БУ-3).

ОАО «ЮК ГРЭС» - предприятие, эксплуатирующее крупнейший источник тепловой энергии, расположенный на территории городского округа – ЮК ГРЭС, с суммарной установленной тепловой мощностью 506 Гкал/ч. ЮК ГРЭС отапливает объекты жилья, общественные здания и производственные объекты в г. Калтан, пос. Шушталеп, пос. Постоянный.

Схема горячего водоснабжения потребителей – как открытая (потребители г. Калтан), так и закрытая (пос. Постоянный г. Калтан, пос. Красная Орловка Новокузнецкий район, г. Осинники).

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении 63,0 км, в том числе от ЮК ГРЭС – 57,3 км, от собственных источников 5,7 км.

Схема горячего водоснабжения потребителей котельных – открытая с отбором теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети (котельные  Садовая, Больничная пос. Малиновка,  котельная Малышев Лог) и закрытая (котельная Угольная пос. Малиновка).

5.2 Источники тепловой энергии

Теплоснабжение объектов жилищного фонда и соцкультбыта городского округа осуществляет ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Состав и техническая характеристика оборудования ОАО «ЮК ГРЭС» приведены в таблице 5.1.

Состав и технические характеристики котельных  приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.1 Состав и техническая характеристика оборудования ОАО «ЮК ГРЭС»

| Станционный номер | Тип оборудования | Установленная мощность, электрическая МВт, паровая, т/ч | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Давление перегретого пара, кгс/см2 | Температура пара, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинное оборудование |
| 01 | К-50-90-2 | 53 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1951 | 90 | 500 |
| 02 | К-50-90-2 | 53 |  | 1951 | 90 | 500 |
| 03 | К-50-90-2 | 53 |  | 1952 | 90 | 500 |
| 04 | К-50-90-2 | 53 |  | 1953 | 90 | 500 |
| 05 | Т-115-8,8 | 113 |  | 2003 | 90 | 500 |
| 06 | Т-88/106-90 | 88 |  | 1954 | 90 | 500 |
| 07 | К-50-90-2 | 53 |  | 1954 | 90 | 500 |
| 08 | Т-88/106-90 | 88 |  | 1956 | 90 | 500 |
| Энергетические котлы |
| 01 | ПК-10 | 230 | Подольский машиностроительный завод (ЗИО) | 1951 | 100 | 510 |
| 02 | ПК-10 | 230 |  | 1951 | 100 | 510 |
| 03 | ПК-10 | 230 |  | 1952 | 100 | 510 |
| 04 | ПК-10 | 230 |  | 1953 | 100 | 510 |
| 05 | ПК-10 | 230 |  | 1953 | 100 | 510 |
| 06 | ПК-10 | 230 |  | 1953 | 100 | 510 |
| 07 | ПК-10 | 230 |  | 1654 | 100 | 510 |
| 08 | ПК-10 | 230 |  | 1954 | 100 | 510 |
| 09 | ПК-10 | 230 |  | 1955 | 100 | 510 |
| 10 | ПК-10 | 230 |  | 1955 | 100 | 510 |
| 11 | ПК-10 | 230 |  | 1956 | 100 | 510 |

Отпуск тепла потребителям от ЮК ГРЭС осуществляется от трех бойлерных установок и РОУ:

- БУ-1 (установленная тепловая мощность – 48,0 Гкал/час) – центральная и южная часть г. Калтан;

- БУ-2 (16,0 Гкал/час) – северная часть г. Калтан;

- БУ-3 с учетом теплофикационной установки турбоагрегата № 5 (366,0 Гкал/ч) и РОУ (76,0 Гкал/ч) – Осинниковский городской округ, п. Постоянный, п. Шушталеп, г. Калтан: ООО КЗ «КВОиТ», ООО «Калтанское», ООО «ПромкомбинатЪ», ООО «КЗМК», канализационные, очистные сооружения.

Суммарная присоединенная нагрузка потребителей Калтанского городского округа (без учета потребителей Осинниковского городского округа), подключенных к ЮК ГРЭС составляет – 66,52 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 60,33 Гкал/ч;

- на ГВС (среднечасовое) – 6,19 Гкал/ч.

Таблица 5.2. Состав и технические характеристики оборудования котельных:

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива основное/резервное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология | всего |  |
| 1 | Котельная «Малышев Лог» | П. Малышев Лог ул. Покрышкина, 9/1 | КВр-0,8к | 1,38 | 2010 | 0,554 | - | 0,029 | - | 0,583 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | КВр-0,8к |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная школы № 29 | П. Малышев Лог ул. Спортивная, 16/1 | КВр-0,175К | 0,3 | 2010 | 0,38 |  |  |  | 0,38 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | КВр-0,175К |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Угольная» | П. Малиновка ул. Угольная ,2/1 | Сибирь-10 | 4,1 | 2009 | 1,607 |  | 0,155 |  | 1,762 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | Сибирь-10 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сибирь-8 |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сибирь-8 |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная «Больничная» | П. Малиновка ул 60 лет Октября, 1/3 | Сибирь-8 | 1,7 | 2008 | 0,498 |  | 0,031 |  | 0,529 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | Сибирь-8 |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Садовая» | П. Малиновка ул. Садовая | КВ-106Э-004 | 19,94 | 2000 | 8,892 |  | 1,186 |  | 10,078 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | КВ-106Э-004 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-1,86 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-1,86 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-1,86 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВм-1,86 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВсМ-1,86 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВсМ-1,86 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВсМ-1,86 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВсМ-1,86 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ-106Э-011м |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВ-106Э-011м |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная д/с № 10 | П. Малиновка, ул. Советская, 44 | КВр-100К | 0,27 | 2008 | 0,127 |  |  |  | 0,127 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | КВр-100К |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВр-100К |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная школы № 8 | С. Сарбала, ул. Садовая, 31/1 | Гейзер | 0,6 | 2007 | 0,345 |  |  |  | 0,345 | Кам. уголь/ кам. уголь |
|  |  |  | Гейзер |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гейзер |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гейзер |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по округу | 27,57 |  | 12,403 |  | 1,401 |  | 13,804 |  |

###### Кроме указанных выше котельных теплоснабжение собственных производственных объектов осуществляется от трех промышленных предприятий:

###### - «Калтанский угольный разрез» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (2 котельные);

###### - ООО «Разрез Корчакольский» (1 котельная);

###### - ОАО «Объединенная Угольная Компания «Южкузбассуголь» филиал «Шахта «Алардинская» (1 котельная).

###### Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатический условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

###### Системы теплоснабжения Калтанского городского округа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Подключение потребителей к тепловым сетям ЮК ГРЭС производилось через центральные тепловые пункты.

###### В таблице 5.3 приведены сведения о температурных графиках отпуска тепла от каждого источника тепловой энергии.

###### Таблица 5.3 Утвержденные температурные графики отпуска тепла от собственных источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, оС | Верхняя срезка, оС | Излом (спрямление для нужд ГВС) оС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУ-1 (г. Калтан) | 105/70 | - | 70 | Двухтрубная, открытая |
| 2 | БУ-2 (г. Калтан) | 105/70 | - | 70 | Двухтрубная, открытая |
| 3 | БУ-3 (п. Шушталеп, п. Постоянный, г. Осинники | 150/70 | 125 | 80 | Двухтрубная, закрытая |
| 4 | Котельная «Малышев Лог» | 95/70 | - | 70 | Двухтрубная, открытая |
| 5 | Котельная школы № 29 | 95/70 | - | - | Двухтрубная, закрытая |
| 6 | Котельная «Угольная» | 95/70 | - | - | Четырехтрубная, закрытая |
| 7 | Котельная «Больничная» | 95/70 | - | 70 | Двухтрубная, открытая |
| 8 | Котельная «Садовая» | 95/70 | - | 70 | Двухтрубная, открытая |
| 9 | Коттельная д/с № 10 | 95/70 | - | - | Двухтрубная, закрытая |
| 10 | Котельная школы № 8 | 95/70 | - | - | Двухтрубная, закрытая |

###### 5.3 Тепловые сети, сооружения на них, тепловые пункты

###### Городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждый источник теплоснабжения работает локально в своей зоне действия. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении составляет 64 336 метров.

###### Тепловые сети БУ-1,-2 (г. Калтан) осуществляют передачу тепловой энергии круглогодично. На источнике реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 105/70оС со спрямлением для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения открытая. Тепловые сети водяные, двухтрубные, кольцевые. Прокладка сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 105/70оС. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из минеральной ваты.

###### Тепловые сети от  БУ-3 (п. Шушталеп, п. Постоянный, г. Осинники), осуществляют передачу тепловой энергии круглогодично. От источника выходят тепловые сети осуществляющие передачу тепловой энергии до ЦТП № 3 (п. Постоянный), и напрямую до потребителей городского округа. Тепловые сети работают по температурному графику 150/70оС с верхней срезкой на 125оС и спрямлением для нужд на 80оС. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах, и надземная на низких опорах.

###### Тепловые сети от ЦТП №3 (п. Постоянный) осуществляют передачу тепловой энергии круглогодично. На ЦТП реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети – водяные, трехтрубные (подающий и обратный трубопроводы отопления, подающий трубопровод ГВС), тупиковые. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах.

###### Тепловые сети котельной «Малышев Лог», осуществляют передачу тепловой энергии в отопительный период. На котельной реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС со спрямлением для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения открытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах.

###### Тепловые сети котельных школы № 29 (п. Малышев Лог), школы № 8 (с. Сарбала), осуществляют передачу тепловой энергии в отопительный период. На котельной реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах.

###### Тепловые сети котельной «Угольная»  (п. Малиновка), осуществляют передачу тепловой энергии круглогодично. На котельной реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети водяные, четырехтрубные (подающий и обратный трубопроводы отопления, подающий и циркуляционный трубопровод ГВС). Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах.

###### Тепловые сети котельных «Больничная» и «Садовая» (п. Малиновка), осуществляют передачу тепловой энергии круглогодично. На котельной реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС со спрямлением для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения открытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка  тепловых сетей – подземная в  непроходных каналах, подземная безканальная и подвальная.

###### Тепловые сети котельной детского сада № 10 (п. Малиновка), осуществляют передачу тепловой энергии в отопительный период. На котельной реализовано качественное регулирование подачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах.

###### Протяженность тепловых сетей источников теплоснабжения городского округа приведены в таблице № 5.3

###### Таблица 5.3 Сведения о тепловых сетях городского округа

| № п/п | источник | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении, м | Средний диаметр, м | Материальная характеристика ,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От БУ-1,-2 ЮК ГРЭС | 30671 | 0,133 | 8153,58 |
| 2 | От БУ-3 ЮК ГРЭС | 27936 | 0,309 | 17271,34 |
| 3 | Котельная «Больничная» п. Малиновка | 566 | 0,057 | 63,92 |
| 4 | Котельная «Садовая» п. Малиновка | 2373 | 0,155 | 736,74 |
| 5 | Котельная «Угольная» п. Малиновка | 921 | 0,113 | 207,65 |
| 6 | Котельная школы № 8 с. Сарбала | 213 | 0,082 | 34,8 |
| 7 | Котельная школы № 29 п. Малышев Лог | 111 | 0,086 | 19,06 |
| 8 | Котельная детского сада № 10 п. Малиновка | 17 | 0,080 | 2,72 |
| 9 | Котельная «Малышев Лог» п. Малышев Лог | 1468 | 0,061 | 180,43 |

###### Бесхозные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют.

###### 5.4 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций

###### Автоматизация ЦТП развита недостаточно, на ЦТП отсутствуют органы автоматического управления технологическим процессами (частотные преобразователи, регулирующие клапаны, системы АВР).

###### На ЦТП имеется постоянный сменный персонал.

###### На ЦТП установлены насосы которые требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала (сальниковые уплотнения). Замена этих насосов на современные необслуживаемые, внедрение на ЦТП объектовых АСУТП, интегрированных в систему диспетчеризации предприятия позволило бы значительно оптимизировать затраты на эксплуатацию этих объектов.

###### Оборудование ЦТП системами охранно-пожарной сигнализации с интегрированием в нее АСУ ТП ЦТП, установка систем видеонаблюдения так же позволит существенно повысить устойчивость теплоснабжения абонентов.

###### 5.5 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населения, городского округа

###### Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период до 2025 г. определялся по данным Генерального плана городского округа и по сведениям, представленным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Калтанского городского округа.

###### Динамика изменения прироста жилого фонда  представлена в таблице 5.4

###### Таблица 5.4 Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2025 года

| Наименование объекта | Площадь м2 |
| --- | --- |
|  | Прирост 2015-2019г.г | Прирост 2020-2025 | Прирост 2015-2025 |
| Г. Калтан |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |
| Магазин ,ул. Комсомольская, 85, 2017 | 700 | 0 | 700 |
| Магазин, ул. Комсомольская, 26/1, 2017г. | 800 | 0 | 800 |
| Магазин ул. Комсомольская, 26/2, 2017г. | 800 | 0 | 800 |
| Магазин ул. Комсомольская, 26/2, 2017г | 2000 | 0 | 2000 |
| Детский сад, 2017г. | 700 | 0 | 700 |
| Детский сад, 2017 | 700 | 0 | 700 |
| Детский сад, 2017 | 700 | 0 | 700 |
| Молочная кухня, 2018г. | 120 | 0 | 120 |
| ООО "Калтанское" Модернизация второй и тертьей очередей тепличного комплекса, 2017 | - | - | - |
| ООО "Эко-сервис" Строительство цеха по переработке, 2017 | 500 | - | - |
| ООО "МежСтрой", 2017 | 600 | - | - |
| ООО "КВОиТ", 2017 | - | - | - |
| Индустриальный парк, 2017 | 2100 | - | - |
| ООО "Эко-сервис" Строительство центра реабилитации ДЦП , 2017 | 500 | - | - |
| ИП Объедков А.В. Кафе "Мельница", 2017 | 100 | - | - |
| ООО "Вертикаль" переработка пластмассы, 2017 | 500 | - | - |
| ООО "Кузнецкэкология+", 2017 | 1000 | - | - |
| ООО "Хотей" строительство пекарни, 2017 | 100 | - | - |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |
| 9 эт. ж/д № 3, кВ-л 2, 2015г. | 2300 | 0 | 2300 |
| 9 эт, кВ-л 19, 2015г. | 4600 | 0 | 4600 |
| Комплексная застройка, 5 эт, 2015-2025г.г | 20518 | 20518 | 41036 |
| Итого по г. Калтан |  |  |  |
| П. Постоянный |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный центр, ул. Дзержинского, 2016 | 1000 | 0 | 1000 |
| Детский сад, 2018г. | 700 | 0 | 700 |
| Детский сад, 2018г | 700 | 0 | 700 |
| Детский сад, 2018г | 3000 | 0 | 3000 |
| Предприятие торговли, 2020 | 0 | 200 | 200 |
| Предприятие бытового обслуживания, 2021 | 0 | 50 | 50 |
| Отделение банка, 2022г. | 0 | 50 | 50 |
| Юридические консультации, 2023г. | 0 | 50 | 50 |
| Молочная кухня, 2021г. | 0 | 120 | 0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, 2020г. | 0 | 3003 | 3003 |
| Рынок, 2021г. | 0 | 271 | 271 |
| Предприятие общественного питания, 2022г. | 0 | 520 | 520 |
| Гостиница, 2023г. | 0 | 1350 | 1350 |
| Специальные жилые дома для ветеранов войн и одиноких престарелых, 2024г. | 0 | 1810 | 1810 |
| Жилой фонд, в т. ч. |  |  |  |
| 3 эт., ж/д, ул. Полевая, ул. Тепличная, 2016-2029 | 5382 | 8970 |  |
| 1 эт, инд, ул. Полевая, ул. Тепличная, 2021-2029г.г. | 0 | 4070 | 4070 |
| 5 эт, ж/д, ул. Дзержинского, 2015г. | 2500 | 0 | 2500 |
| Комплексная застройка, 5 эт., 2015-2029г.г. | 5050 | 5050 | 10100 |
| П. Малиновка |
| Общественные здания, в т. ч. |  |  |  |
| Магазин, ул. 60 лет Октября, 2016г. | 500 | 0 | 500 |
| Детский сад, 2020 | 0 | 1200 | 1200 |
| Молочная кухня, 2021г. | 0 | 50 | 50 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, 2020г. | 0 | 938 | 938 |
| Предприятия общественного питания, 2022 | 0 | 550 | 550 |
| Предприятия бытового обслуживания, 2022г. | 0 | 400 | 400 |
| Баня, 2023г. | 0 | 200 | 200 |
| Специальные жилые дома для ветеранов войн и одиноких престарелых, 2025 | 0 | 1730 | 1730 |
| Жилой фонд, в т. ч. |  |  |  |
| 3 эт., ж/д, 2017 | 1500 | 0 | 1500 |
| Комплексная застройка, 3 эт., 2015-2029г.г. | 2000 | 2000 | 4000 |
| Комплексная застройка, 1 эт, инд., 2015-2029гг. | 16338 | 16338 |  |
| С. Сарбала |
| Общественные здания, в т. ч. |  |  |  |
| Поликлиника и амбулатория, 2020г. | 0 | 460 | 460 |
| Спортивно-досуговый центр, 2021г. | 0 | 362 | 362 |
| Библиотека, 2022г. | 0 | 350 | 350 |
| Дом-интернат для престарелых, 2025г. | 0 | 2420 | 2420 |
| Жилой фонд, в т. ч. |  |  |  |
| 1 эт., коттеджи, 2018-2019гг. | 2000 | 0 | 2000 |
| Комплексная застройка, 1 эт ,2015-2029гг. | 4520 | 4520 | 0 |
| П. Шушталеп |
| Общественные здания ,в т. ч. |  |  |  |
| Детский сад, 2018 | 700 | 0 | 700 |
| Танцевальный зал, 2020г. | 0 | 300 | 300 |
| Предприятия общественного питания, 2022г. | 0 | 260 | 260 |
| Баня, 2023г. | 0 | 440 | 440 |
| Жилой фонд, в т. ч. |  |  |  |
| 1 эт., коттеджи, 2015-2029гг. | 15814 | 15814 |  |
| П. Малышев Лог |
| Общественные здания, в т. ч. |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, 2025г. | 0 | 961 | 961 |

###### Основной источник тепловой энергии – ЮК ГРЭС.

###### Анализ данных по развитию территории округа показывает, что:

###### 1. период 2015-2019г.г.:

###### - прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 2,730 Гкал/час;

###### - прирост нагрузки общественно-делового фонда – 1,348 Гкал/час.

###### Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2019 году ожидается на уровне 4,078 Гкал/час. В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 77,4 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается  на уровне 7,5 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 15,1 %.

###### 2. Период 2020-2015гг.:

###### - прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 2,643 Гкал/час;

###### - прирост нагрузки общественно-делового фонда – 1,703 Гкал/час.

###### Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2019 году ожидается на уровне 4,347 Гкал/час. В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 69,0 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается  на уровне 15,8 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 15,2 %.

##### 5.6 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

###### В таблице 5.5 приведена Программа развития системы теплоснабжения Калтанского городского округа до 2025г. с проиндексированными капитальными затратами.

Таблица 5.5 Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2025г., в тыс. руб.

| № п/п | Перечень мероприятий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС | 15624 | 76106 | 29142 | 12219 | 0 | 164899 | 134056 | 228199 | 108687 | 93250 | 85570 | 947752 |
|  | Реконструкция ЮК ГРЭС – установка узла регулирования давления |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК I-3 – УТ-28 (2Ду 200 мм, 143м, надз.) |  |  | 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552 |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-28 – УТ-29 (2Ду 200 мм, 27м, подз.кан.) |  |  | 774 |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК А/3 – МБУ «УЖК и ДК КГО» гаража 30 мест (2Ду 150 мм, 111м, подз. кан.) |  |  | 2966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК 2 – ТК-3 (2Ду 150 мм, 25м, подз.кан.) |  |  | 668 |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК 3 – МБУ «УЖК и ДК КГО» автомойка. теплицы, гараж (2Ду 100 мм, 59м, подз. кан.) |  |  | 1482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482 |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-6 ООО «КЭНК» (2Ду 70 мм, 34 м, надз.) |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-24/8 – ж/ д ул. Калинина, 6 (2Ду 80 мм, 53 м, подз.кан.) |  |  | 1141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1141 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-4/2А – УТ-4/2А/2 (2Ду 70мм, 65м, подз.кан) | 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-4/2А/1 – магазин ул. Комсомольская, 26/1 (2Ду 40мм, 10м, подз.кан.) | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-4/2А/1 – магазин ул. Комсомольская, 26/2 (2Ду 40мм, 10м, подз.кан.) | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-4/2А/2 – магазин ул. Комсомольская, 26/3 (2Ду 50мм, 40м, подз.кан.) | 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК IV-7 - магазин ул. Комсомольская, 85 (2Ду 40мм, 30м, подз.кан.) | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-5/2 – ж/д №3 (2Ду740мм, 50м, подз.кан.) | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК I-40 – ж/д квартал 19 (2Ду 80мм, 100м, подз.кан.) | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК I-40 – ТК «комплексная застройка» (2Ду 200мм, 100м, подз.кан.) | 2549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК «комплексная застройка» - Комплексная застройка 5 эт. (2Ду125мм, 30м, подз.кан.) | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК 13/2 «В» - Детский сад (2Ду 50мм, 30м, подз.кан.) |  |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК 13/2 «В» - Детский сад (2Ду 50мм, 30м, подз.кан.) |  |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК -37- Детский сад (2Ду 70мм, 30м, подз.кан.) |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-22А – Молочная кухня (2Ду 32мм, 40м, подз.кан.) |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК «Комплексная застройка» - Комплексная застройка 5 эт. (2Ду125мм, 70м, подз.кан.) |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |  |  |  | 2109 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-22 - ТК I-40 (2Ду 200мм, 193м, подз.кан.) | 4919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-26 – УТ-23 (2Ду400мм, 119м, надз.) |  |  | 3513 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3513 |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК 13/2 «А» - ТК 13/4 (2Ду150мм, 76 м, подз.кан.) |  |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-16 (от) – комплексная ж/д застройка 5 эт.(2Ду 80мм, 100м, надз.) | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-16 (гвс) – комплексная ж/д застройка 5 эт.(2Ду 40/32мм, 100м, надз.) | 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-15 (от) – 5 эт. ж/ ул. Дзержинского(2Ду 70мм, 60м, надз.) | 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-15 (гвс) – 5 эт. ж/ д ул. Дзержинского(2Ду 40/25мм, 60м, надз.) | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-13 (от) – ФОЦ ул. Дзержинского(2Ду 80мм, 120м, надз.) |  | 1058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-13 (гвс) – ФОЦ ул. Дзержинского(2Ду 32/25мм, 120м, надз.) |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-21 (от) – детский сад ул. Дзержинского(2Ду 50мм, 100м, надз.) |  |  |  | 883 |  |  |  |  |  |  |  | 883 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-21 (гвс) – детский сад ул. Дзержинского(2Ду 32/20мм, 100м, надз.) |  |  |  | 682 |  |  |  |  |  |  |  | 682 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-10 (от) – детский сад (2Ду 50мм, 60м, надз.) |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-10 (гвс) – детский сад (2Ду 32/25мм, 60м, надз.) |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-1 – детский сад (2Ду 50мм, 230м, надз.) |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-4 (от) – комплексная жилая застройка 5эт. (2Ду 80мм, 40м, надз.) |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  | 432 |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-4 (гвс) – комплексная жилая застройка 5эт. (2Ду 40/32мм, 40м, надз.) |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  | 373 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-2 - Рынок (2Ду480мм, 120м, подз. Канн..) |  |  |  |  |  |  | 2042 |  |  |  |  | 2042 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-12 – Специальные ж/д для ВВ и одинокий престарелых . (2Ду 50мм, 165м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860 |  | 1860 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-8 (от) – комплексная жилая застройка 5эт. (2Ду 80мм, 50м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 | 654 |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-8 (гвс) – комплексная жилая застройка 5эт. (2Ду 40/32мм, 50м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 565 |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-2/1 – СЗА (магистраль) (2Ду800мм, 1217 м, надз.) |  |  |  |  |  | 92162 |  |  |  |  |  | 92162 |
|  | Реконструкция тепловых сетей СЗА (магистраль) – КСЗ-3 (2Ду800мм, 1678 м, надз.) |  |  |  |  |  |  | 132014 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей КСЗ-3 – КСЗ (2Ду800мм, 2792 м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 228199 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей КСЗ-01 - УЗВ-05 (2Ду800мм, 1280 м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108687 |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей 01-УЗВ-05 – ПНС (проект) (2Ду800мм, 1036м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91390 |  |  |
|  | Строительство тепловой сети до ЦТП (2Ду300/200 мм, 35м, надз. Подвал.) |  | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловой сети после ЦТП (контур отопления) (2Ду200/40 мм, 4646м, подз.кан) |  | 16072 |  |  |  | 40989 |  |  |  |  | 49384 |  |
|  | Строительство тепловой сети после ЦТП (контур ГВС) (2Ду70/25 мм, 4646м, подз.кан) |  | 10436 |  |  |  | 28834 |  |  |  |  | 34967 |  |
|  | Строительство ЦТП п. Постоянный (проект) |  | 34430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34430 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с восстановлением циркуляционного трубопровода п. Постоянный |  | 12000 | 12000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-18 (от) – Школа № 15 (2Ду 80 мм, 178 м, надз.) |  |  |  | 1755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ - Дзержинского, 61 (от) (2Ду 50 мм, 5 м, надз.) |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-67 – УТ-68 (2Ду 32 мм, 60 м, надз.) |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Малышев Лог» | 0 | 46 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37475 | 37895 |
|  | Покупка котла Квр-1,0 |  |  |  | 374,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной – Установка бака-аккумулятора (V=4м3 – 1 шт.) |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-4 – ТК-5 (2Ду 100мм, 900 м, подз.кан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31676 |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-5 - ФОК (2Ду 50мм, 60 м, подз.кан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-1 – ТК-4 (2Ду 100мм, 125 м, подз.кан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |
|  | Котельная школы № 29 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 |
|  | Демонтаж котлов № 1,2 типа Квр-0,175К |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж котлов № 1,2 типа Квр-0,3 или аналогичного оборудования |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бака-аккумулятора V=1 м3 – 1 шт. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Угольная» п. Малиновка | 0 | 0 | 154 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 2773 |
|  | Установка бака-аккумулятора V=26 м3 – 1 шт. |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена существующего насосного оборудования на сетевой насос Willo IL 65/140-7,5/2-2шт. или на аналогичное оборудование |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей СМ Н-П (от) – предприятие общественного питания (2Ду 32 мм, 150м надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 1209 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей СМ Н-П (гвс) – предприятие общественного питания (2Ду 25/25 мм, 150м надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 1082 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Больница» п. Малиновка | 0 | 46 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 3927 |
|  | Установка бака-аккумулятора V=6 м3 – 1 шт. |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей УТ-6 – ж/ дул. Российская, 2а (2Ду40мм, 22м подз.кан) |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-2 – предприятие общественного питания (2Ду 40 мм, 200м надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 3536 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Садовая» п. Малиновка | 5501 | 2591 | 30689 | 8258 | 6581 | 1491 | 579 | 3147 | 5641 | 0 | 1804 | 66282 |
|  | Ремонт бака-аккумулятора | 3047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-32 – ТК-33 (2Ду 300мм, 225 м, надз.) |  |  |  |  | 5960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-37 – МБОУ ДОД «КДЮСШ» спортзал, ДК «Прогресс», ул. 60 лет Октября (2Ду 80мм, 60 м, надз.) |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-1 – Комплексная 3 эт. ж/д застройка (2Ду 70мм, 150 м, подз. кан.) | 2454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-35-2 – Магазин ул. 60 лет Октября (2Ду 40мм, 40 м, подз. кан.) |  | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-8-3эт. ж/д квартал 15 (2Ду 50мм, 70 м, подз. кан.) |  |  | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-7 – комплексная 3 эт. ж/д застройка (2Ду 70мм, 70 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  | 1491 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-36 – молочная кухня (2Ду 25мм, 50 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-36 – Предприятие бытового обслуживания (2Ду 40мм, 50 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-43 – Предприятие общественного питания (2Ду 32мм, 85 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  |  |  | 1202 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-28 – Предприятие общественного питания (2Ду 32мм, 75 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-15 – Баня (2Ду502мм, 520 м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5641 |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-6 – комплексная 3 эт. ж/д застройка (2Ду 70мм, 70 м, подз. кан.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей Котельная «Садовая» - ТК-1 (2Ду 350мм, 82 м, надз.) |  | 2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-1 – ТК-13(2Ду 350мм, 365 м, подз. кан.) |  |  | 29524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей ТК-1 – ТК-8 (2Ду 80мм, 363 м, подз. кан.) |  |  |  | 8258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная д/с № 10 п. Малиновка | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|  | Установка бака-аккумулятора V=1 м3 – 1 шт. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы № 8 с. Сарбала | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2727 |
|  | Установка бака-аккумулятора V=1 м3 – 1 шт. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-1 (от) – УТ-3 (2Ду 50мм, 200м, надз.) |  |  |  |  |  | 1935 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-3 – поликлиника и амбулатория (2Ду 40мм, 70м, надз.) |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-3 – библиотека (2Ду 32мм, 15м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 с. Сарбала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16451 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 21413 |
|  | Строительство котельной |  |  |  |  |  |  | 9415 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей котельная № 1 – ТК-1 (проект) (2Ду 50 мм, 700 м, надз) |  |  |  |  |  |  | 7036 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей котельная № 1 – спортивно-досуговый центр (2Ду 200 мм, 130 м, подз. канн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2621 |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-1 - Дом интернат для престарелых (2Ду 100 мм, 40 м, подз. канн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |
|  | Строительство тепловых сетей ТК-1 – детский дом (2Ду 50 мм, 40 м, подз. канн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 |  |
|  | Котельная № 5 п. малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5713 | 0 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 9674 |
|  | Строительство котельной |  |  |  |  |  | 3810 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей котельная № 5 – УТ-1 (проект) (2Ду 80 мм, 60 м, надз) |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-1 – детский сад (проект) (2Ду 50 мм, 40 м, подз. кан) |  |  |  |  |  | 771 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-1 – ФОК (2Ду 50 мм, 50 м, надз) |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей котельная № 5 – предприятие общественного питания (проект) (2Ду 32 мм, 280 м, подз. кан) |  |  |  |  |  |  |  | 3961 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 п. Шушталеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770 | 0 | 1201 | 325 | 0 | 0 | 14296 |
|  | Строительство котельной |  |  |  |  |  | 11711 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей котельная № 1 – УТ-1 (проект) (2Ду 80 мм, 15 м, надз) |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-1 – УТ-2 (2Ду 50 мм, 85 м, надз) |  |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетейУТ-2 – танцевальный зал (2Ду 32 мм, 10 м, надз) |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-2 – предприятие общественного питания (проект) (2Ду 50 мм, 115 м, надз.) |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей УТ-1 - баня(2Ду 50 мм, 30 м, надз) |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |
|  | Итого по всем источникам тепловой энергии | 21125 | 80396 | 59985 | 21180 | 6926 | 187462 | 151086 | 242456 | 114653 | 93250 | 134368 | 1112887 |

### 6. Комплексное развитие системы водоснабжения

6.1 Описание системы и структуры водоснабжения

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием воды из природного источника (водозаборные сооружения), доведение ее до требуемых параметров (очистные сооружения) ,подачу (насосные станции), транспортировку и распределение по потребителям (магистральные и распределительные сети).

В Калтанском городском округе выделяется 2 эксплуатационные зоны холодного водоснабжения и 1 эксплуатационная зона горячего водоснабжения. Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение большинства потребителей округа, является МУП КГО «УКВС». Услугу по холодному водоснабжению части потребителей городского округа предоставляет МУП ОГО «Водоканал».

В 3 населенных пунктах входящих в состав Калтанского городского округа, централизованная система водоснабжения существует частично (с. Сарбала) или отсутствует полностью: п. Новый пункт, п. Верх-Теш.

На территории округа можно выделить 1 зону централизованного водоснабжения. Комплекс инженерных сооружений для забора и подготовки воды питьевого  качества, а также транспортировки и подачи ее абонентам Калтанского и Осинниковского городских округов обслуживает МУП ОГО «Водоканал».

Водоснабжение г. Калтан, п. Постоянный, п. Малышев Лог, п. Шушталеп, входящих в состав Калтанского городского округа, осуществляется от трех ниток водоводов, идущих от Водозабора № 1 (который является общим для городов Калтан и Осинники) до Водозабора № 2 г. Осминники. Водозаборы и нитки водоводов находятся в эксплуатационном ведении МУП ОГО «Водоканал».

Водоснабжение п. Малиновка осуществляется от Водозабора № 1 с четвертой нитки водовода, которая находится в эксплуатационном ведении МУП КГО «УКВС».

Таким образом, на территории Калтанского городского округа существует 2 технологических зоны: МУП ОГО «Водоканал», обслуживающее водозабор и три магистральных водовода, расположенные на территории округа, и МУП КГО «УКВС», обслуживающее один магистральный водовод (четвертая нитка до п. Малиновка) и водопроводные сети от точек врезки в магистральные водоводы до вводов в жилые дома.

В с. Сарбала водоснабжение школы № 8, детского сада, амбулатории  и  одного жилого дома по ул. Садовая осуществляется от скважины школы № 8.

6.2 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Основным источником водоснабжения Калтанского городского округа является поверхностный источник р. Кондома. Забор воды для нужд водоснабжения Калтанского и Осинниковского городских округов в количестве 6843,8 тыс. м3/год осуществляется на водозаборе № 1.

В эксплуатационном ведении МУП КГО «УКВС» находятся 3 повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена  в таблице № 6.1

Таблица 6.1 Основные технические характеристики повысительных насосных станций

| № п/п | Наименование насосной станции | № насоса | Марка насоса | Производительность м3/ч | Напор, м | Годввода в эксплуатацию | Мощность эл. двигателя, кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годроузел п. Малиновка | 1 | ЦНС 300/120 | 300 | 120 | 1995 | 160 |
|  |  | 2 | ЦНС 180/170 | 180 | 170 | 2013 | 132 |
|  |  | 3 | ЦНС 105/98 | 105 | 98 | 2013 | 55 |
|  |  | 4 | ЦНС 180/85 | 180 | 85 | 2013 | 75 |
|  |  | 5 | ЦНС 105/98 | 105 | 98 | 2013 | 55 |
| 2 | ПНС «Садовая» | 1 | СМ 160/45 | 160 | 45 | 2013 | 55 |
| 3 | Врезка № 1 г. Калтан | 1 | Wilo MVI-E Helix-VE | 53 | н/д | 2012 | 18 |

6.3 Описание состояния водопроводных сетей системы водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей Калтанского городского округа составляет 128,3 км, из них 53% выполнено из стали, 16% - из чугуна, 31% - из полиэтилена.

Протяженность ветхих аварийных сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 46,6 км, это около 36,3 % от общей протяженности водопроводных сетей.

Результаты  оценки энергоэффективности приведены в таблице 6.2

Таблица 6.2  Показатели удельного расхода электроэнергии  насосного оборудования

| № п/п | Наименование насосной станции | Подача воды в сеть, тыс м3/год | Фактический расход электроэнергии в 2013 году, тыс.кВтч | Показатель энергоэффективности, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел п. Малиновка | 1 472,1 | 1 278,996 | 0,87 |
| 2 | ПНС «Садовая» п. Малиновка | 120 | 40,15 | 0,33 |
| 3 | Врезка № 1 г. Калтан | 254,761 |  |  |

6.4 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Калтанского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи в сфере водоснабжения:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создание системы управления водоснабжением Калтанского городского округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснажения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Калтанского городского округа.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т. ч. Сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества питьевой воды.

Расчетные значения целевых показателей с разбивкой по годам, приведены в таблице 6.3

Таблица 6.3 Перечень значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 50,1 | 49,4 | 47,0 | 42,1 | 36,3 | 35,7 | 35,1 | 34,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2 | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, % | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 78,4 | 79,3 | 80,1 | 81,0 | 81,8 | 82,6 | 83,5 | 84,3 | 85,1 | 86,0 | 86,8 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | Уровень потерь холодной воды, при транспортировке, % |  |  |  | 58,0 | 57,2 | 56,3 | 55,2 | 53,5 | 53,4 | 51,9 | 51,5 | 51,0 | 46,3 | 44,5 | 44,0 |
|  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, % |  |  |  |  | 65 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.5 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Численность населения Калтанского городского округа принята на уровне 2014 года 31403 человек в том числе пользующихся горячей водой 19302 человека. Фактическое потребление холодной воды за 2014 год составило 3 346,189 тыс. л/сут, расчетный объем воды, потребленной на нужды горячего водоснабжения, составляет 2911,479 тыс л/сут. Техническая вода населением не потребляется.

Основные показатели системы водоснабжения за 2010-2012 годы (факт)

###### Таблица 3.4

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб.м/год | - | - | - |
| 2 | Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м/год | 709,986 | 3550,719 | 3227,249 |
| 3 | Расход воды на собственные (технологические) нужды | тыс. куб.м/год | 8,16 | 40,8 | 37,101 |
| 4 | Подано воды в сеть | тыс. куб.м/год | 709,986 | 3550,719 | 3227,300 |
| 5 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. куб.м/год | - | - | 1313,93 |
| 5.1 | в том числе: населению | тыс. куб.м/год | - | - | 776,569 |
| 5.2 | бюджетофинансируемым организациям | тыс. куб.м/год | - | - | 134,904 |
| 5.3 | промпредприятия | тыс. куб.м/год | - | - | 390,775 |
| 5.4 | Прочим потребителям | тыс. куб.м/год | - | - | 11,682 |
| 6 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. куб.м/год | - | - | 1876,269 |

В Калтанском городском округе нет предприятий, поднимающих и очищающих воду. Ресурсоснабжающая организация (МУП КГО «УКВС») покупает питьевую воду у МУП ОГО «Водоканал».

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2014 г. 1876,269 тыс. куб.м/год, что составило 58% поданной воды в сеть.

Водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 32,6 |  | 39,12 |  | 46,9 |
| Постоянный |  | 7,62 |  | 9,14 |  | 11 |
| Малиновка |  | 22,0 |  | 26,4 |  | 31,68 |
| ИТОГО: |  | 62,22 |  | 74,66 |  | 89,6 |

По данным проекта Генерального плана развития муниципального образования водопотребление в период действия Комплексной программы изменится

Водопотребление учреждений образования

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 14,65 |  | 17,58 |  | 21,1 |
| Постоянный |  | 5,63 |  | 6,75 |  | 8,1 |
| Шушталеп |  | 27,83 |  | 33,4 |  | 40,1 |
| Малиновка |  | 3,6 |  | 4,32 |  | 5,18 |
| ИТОГО: |  | 51,71 |  | 62,05 |  | 74,5 |

По данным проекта Генерального плана развития муниципального образования водопотребление в учреждениях образования повысится за счет ввода в эксплуатацию новых объектов.

Водопотребление объектами учреждений здравоохранения,

социальные дома

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, посещений в смену/коек | расход, куб. м/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, куб. м/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 63,4 |  | 76,1 |  | 91,32 |
| Постоянный |  | 0,24 |  | 0,3 |  | 0,36 |
| Шушталеп |  | 0,82 |  | 1 |  | 1,5 |
| Малиновка |  | 190 |  | 228 |  | 273,6 |
| ИТОГО: |  | 254,46 |  | 305,4 |  | 366,8 |

По данным проекта Генерального плана развития муниципального образования водопотребление в учреждениях здравоохранения, социальных домах увеличится за счет ввода в эксплуатацию новых объектов.

Водопотребление объектами физкультурно-спортивных учреждений

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, кв.м | расход, куб. м/сут | мощность, кв.м | расход, куб. м/сут | мощность, кв.м | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 4,47 |  | 5,36 |  | 6,43 |
| Постоянный |  | 0,74 |  | 0,9 |  | 1,08 |
| Малиновка |  | 0,33 |  | 0,5 |  | 0,6 |
| ИТОГО: |  | 5,54 |  | 6,76 |  | 8,11 |

По данным проекта Генерального плана развития муниципального образования водопотребление в физкультурно-спортивных учреждениях увеличится за счет ввода в эксплуатацию в 2015 году спортивно-оздоровительного комплекса.

Водопотребление объектами учреждений культуры и искусства

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут | мощность, мест | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 4,31 |  | 5,17 |  | 6,20 |
| Постоянный |  | 0,44 |  | 0,53 |  | 0,63 |
| Малиновка |  | 1,92 |  | 2,3 |  | 2,76 |
| ИТОГО: |  | 6,67 |  | 8 |  | 9,6 |

Водопотребление объектами предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб. м/сут | мощность | расход, куб. м/сут | мощность | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 47,5 |  | 57 |  | 68,4 |
| Постоянный |  | 11,4 |  | 13,7 |  | 16,44 |
| Шушталеп |  | 0,23 |  | 0,27 |  | 0,32 |
| Малиновка |  | 14,2 |  | 17,04 |  | 20,5 |
| ИТОГО: |  | 73,33 |  | 88,01 |  | 105,7 |

Водопотребление объектами промышленных предприятий

| Наименование населенных пунктов | 2014 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб. м/сут | мощность | расход, куб. м/сут | мощность | расход, куб. м/сут |
| Калтан |  | 25 |  | 17430 |  | 17436 |
| Постоянный |  | 406 |  | 487,2 |  | 584,6 |
| Малиновка |  | 640 |  | 768 |  | 921,6 |
| ИТОГО: |  | 1071 |  | 1285,2 |  | 1542,2 |

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут | Нужды промпредприятий, расход воды, куб.м/сут | Всего, расход воды, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2022 | 2032 | 2014 | 2022 | 2032 | 2014 | 2022 | 2032 | 2014 | 2022 | 2032 |
| Калтан | 1047 | 1256,4 | 1508 | 140 | 168 | 201,6 | 25 | 30 | 36 | 1212 | 1454,4 | 1745,6 |
| Постоянный | 390 | 468 | 561,6 | 19,2 | 23,04 | 27,65 | 406 | 487,2 | 584,6 | 815,2 | 978,24 | 1173,85 |
| Шушталеп | 41 | 49,2 | 59,04 | 21,5 | 25,8 | 31 | 640 | 768 | 921,6 | 702,5 | 843 | 1011,64 |
| Малиновка | 651 | 781,2 | 937,5 | 221 | 265,2 | 318,24 | 0 | 0 | 0 | 872 | 1046,4 | 1255,74 |
| ИТОГО: | 2129 | 2554,8 | 3066,14 | 401,7 | 482,04 | 578,5 | 1071 | 1285,2 | 1542,2 | 3601,7 | 4322,04 | 5186,83 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению представлены в таблице 6.4

Таблица 6.4 Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел. В месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм до 1700мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел | 5,01 |
| 1.2 | Дома, оборудованные сидячей ванной (дл. 1200мм), оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел | 4,97 |
| 1.3 | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа, отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой с отопительной системы | м3/чел | 4,97 |
| 1.4 | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел | 3,07 |
| 1.5 | Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму | м3/чел | 2,61 |
| 1.6 | Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды | м3/чел | 4,7 |
| 1.7 | Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабжения без водоотведения | м3/чел | 2,61 |
| 1.8 | Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водозаборной колонкой или дворовым краном | м3/чел | 1,08 |
| 2 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 2.1 | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм до 1700мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел | 3,37 |
| 2.2 | Дома, оборудованные сидячей ванной (дл. 1200мм), оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел | 3,31 |
| 2.3 | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа, отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой с отопительной системы | м3/чел | 3,31 |
| 2.4 | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел | 1,69 |

6.6 Основные направления модернизации системы водоснабжения

Важным направлением развития системы водоснабжения является своевременное, проведение реконструкции сетей.

Таблица 6.5 Программа развития системы водоснабжения Калтанского городского округа на 2015-2025 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях водоподготовки и очистки воды |
|  | Строительство скважины в районе ул. Луговая | 2659 | 2659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5318 |
|  | Реконструкция автоматизации гидроузла п. Малиновка | 2896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2896 |
|  | Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей г. Калтан (Ду 63 мм – 322м, Ду 75 мм – 52 м, Ду 110мм – 207м | 1253 |  | 342 | 179 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей п. Постоянный (Ду 32 мм – 170м, Ду 40 мм – 287 м, Ду 63мм – 1016м) | 247 | 881 | 0 | 1207 | 0 | 402 | 109 | 185 | 82 | 171 | 0 | 3284 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей п. Малиновка (Ду 25 мм – 233м, Ду 32 мм – 461 м, Ду 63мм – 891м, Ду 110мм – 73м) | 0 | 56 | 1086 | 0 | 0 | 1535 | 21 | 554 | 48 | 31 | 147 | 3478 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей п. Шушталеп (Ду 32 мм – 143м, Ду 40 мм – 730 м, Ду 63мм – 732м) |  |  |  | 1625 | 0 | 1050 | 0 | 24 | 157 | 239 | 0 | 3095 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Сарбала (Ду 32 мм – 248м, Ду 40 мм – 60 м, Ду 50мм – 44м, Ду 63мм – 1210м, Ду 75мм – 1256м, Ду 180мм – 32м, Ду 200мм – 12204м) |  | 92253 | 0 | 833 | 0 | 1342 | 214 | 82 | 0 | 0 | 4744 | 99468 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей п. Малышев Лог (Ду 32 мм – 744м, Ду 63 мм – 204 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649 | 649 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей скважина ул. Луговая (Ду 25 мм – 68м, Ду 32 мм – 805 м, Ду 50мм – 155м | 0 | 1663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1663 |
|  | Проектирование и строительство водопроводных сетей к ПНС п. Шушталеп (Ду 50 мм – 38м, Ду 100 мм – 22 м) | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
|  | Замена водопровода пр. Мира, 26-28 |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
|  | Замена водопровода ул. Комсомольская, 11 – пр. Мира, 2 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Замена водопровода по ул. Комсомольская от дома № 73 до дома № 65 (диаметр - 200 мм, длина - 160 м) | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 |
|  | Замена водопровода по пр. Мира от дома №45б до дома №41а (диаметр - 90мм, длина - 90м) ул. Горького, 30 ввод на дом (диаметр - 63мм, длина - 90м) | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 |
|  | Замена водопровода ул. Комсомольская, 45-41 (диаметр - 90мм, длина - 50 м) пр. Мира, 14 (ввод на дом диаметр - 25мм, длина - 25м) | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | Замена водопровода по ул. Российская от дома № 10а до дома №20 (диаметр - 32мм, длина - 200м) | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
|  | Замена водопровода по ул. Невского от дома № 23 до дома №15 (диаметр - 110мм, длина - 150м) ул. Невского, 15 (ДК Сюрприз-магазин диаметр - 32мм, длина - 110м) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Замена участка водопровода ул. Невского, 21 - котельная (диаметр - 63мм, длина - 150м) | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
|  | Замена участка водопровода по пер. Станционный от дома № 1а до дома № 16 (диаметр - 40мм, длина - 450м) | 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 |
|  | Замена участка водопровода от ул. Железнодорожная,20 до ж/д переезда(диаметр - 32мм, длина - 120м) | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
|  | Замена участка водопровода по ул. Крупская от дома № 42 до дома № 96(диаметр - 160мм, длина - 800м) | 2205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |
|  | Замена участка водопровода по пер. Пионерский от дома № 18 до дома №1 и от ул Советская, 26 до ул. Железнодорожная, 33 (диаметр - 50мм, длина - 515м) | 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |
|  | Замена участка водопровода от пер Станционный, 16 до ул. 60 лет Октября, 29 (диаметр - 50мм, длина - 140м) | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
|  | Замена участка водопровода от ул. Калинина до перекрестка ул. Калинина -Школьная (диаметр - 160мм, длина - 2500м) |  | 12574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12574 |
|  | Замена участка водопровода от ул. Горького, 34 до пр. Мира, 45а (диаметр - 110мм, длина - 150м) |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
|  | Замена участка водопровода от ул Комсомольская, 63 до пр. Мира, 45 (диаметр - 110мм, длина - 150м) |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
|  | Замена участка водопровода ул. Дзержинского, 48-42(диаметр - 160мм, длина - 400м) |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
|  | Замена водопровода ул. Спортивная (диаметр - 110мм, длина - 500м) |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
|  | Замена водопровода ул. Крупская (диаметр - 260мм, длина - 2000м) |  | 15104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15104 |
|  | Замена участка водопровода пр. Мира, 2а - 51 (диаметр - 110мм, длина - 2500м) |  |  | 10040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10040 |
|  | Замена участка водопровода от ул. Калинина, 54 до пр. Мира, 57 (диаметр - 110мм, длина - 200м) |  |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |
|  | Замена водопровода ул. Маркса (диаметр - 110мм, длина - 400м) |  |  | 1606 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606 |
|  | Замена водопровода ул. Горького, 28-38 (диаметр - 160мм, длина - 420м) |  |  |  | 2112 |  |  |  |  |  |  |  | 2112 |
|  | Замена водопровода пр. Мира, 45б-41а (диаметр - 75мм, длина - 200м) |  |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
|  | Замена водопровода пр. Мира, 39-39б (диаметр - 110мм, длина - 150м) |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
|  | Замена водопровода пр. Мира, 33а-35а (диаметр - 110мм, длина - 250м) |  |  |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
|  | Замена водопровода от ул. Горького,20 до ул. Базарная, 6 (диаметр - 160мм, длина - 650м) |  |  |  |  | 3269 |  |  |  |  |  |  | 3269 |
|  | Замена водопровода ул. Комсомольская, 65-27 (диаметр - 200мм, длина - 200м, диаметр – 160мм, длина – 1500м) |  |  |  |  |  | 9055 |  |  |  |  |  | 9055 |
|  | Автоматизация ПНС "Садовая" п. Малиновка путем внедрения оборудования | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | Проектирование и строительство ПНС в районе п. Шушталеп | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612 |
|  | Проектирование и строительство ПНС в районе с. Сарбала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1841 | 1841 |
|  | Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |
|  | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | 163 | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
|  | Итого по системе водоснабжения | 16025 | 130938 | 14040 | 8118 | 3269 | 13420 | 344 | 845 | 287 | 441 | 7381 | 195108 |

### 7. Развитие системы водоотведения

7.1 Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа

В настоящее время в Калтанском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в г. Калтан, п. Постоянный и п. Малиновка.

В Калтанском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона  водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет МУП КГО «УКВО». Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС). От КНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 500 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений  канализации г. Калтан. Стоки от предприятий ОАО «КВОиТ» и ООО «ПромкомбинатЪ» перекачиваются непосредственно в приемную камеру очистных сооружений.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Постоянный собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар КНС. От КНС сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 260 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации п. Постояный.

Также на очистные сооружения п.Постоянный вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школ и жилых домов, расположенных в п. Малышев Лог и п. Шушталеп.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются  и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции «Угольная». Также в КНС «Угольная» поступают стоки от группы жилых домов по ул. Угольная по трубопроводу диаметром 150 мм. От КНС «Угольная» сточные воды по напорному коллектору диаметром 300 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений п. Малиновка.

Также на очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школ и жилых домов, расположенных в с. Сарбала.

На территории Калтанского городского округа централизованная система водоотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений г. Калтан – 7400 м3/сут., п. Постоянный – 4200 м3/сут, п. Малиновка – 2500 м3/сут.

Существующие очистные сооружения города Калтан и п.Постоянный работают неэффективно, качество очищенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к очищенным стокам, сбрасываемым в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Причинами неэффективной работы очистных сооружений г. Калтан являются  дефицит мощности очистных сооружений, износ сооружений и основного оборудования, а также устаревшая технология очистки, не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.

Очистные сооружения п. Малиновка находятся в аварийном состоянии, и как следствие, с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

7.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и  снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за  истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам,  представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1 Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоотведение

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях, % | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 93,3 | 91,4 | 92,0 | 92,4 | 91,4 | 93,9 | 91,4 | 92,9 | 93,8 | 95,1 | 93,1 | 93,8 |
|  |  | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 28,3 | 29,7 | 32,5 | 32,9 | 82,0 | 91,2 | 95,5 | 95,6 | 95,8 | 95,9 |
|  | Показатели надежноси и бесперебойности водоснабжения | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % |  |  | 50,0 | 50,0 | 46,5 | 43,0 | 39,4 | 35,9 | 32,4 | 32,0 | 31,7 | 31,3 | 30,9 | 30,6 | 30,2 |
|  | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения, % |  |  | 62,9 | 62,9 | 63,6 | 64,2 | 64,9 | 65,6 | 66,3 | 66,9 | 67,6 | 68,3 | 68,9 | 69,6 | 70,3 |
|  | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям, млн. руб на 1% |  |  |  |  | 344,85 | 20,70 | 199,97 | 83,23 | 492,67 | 6,28 | 6,67 | 14,72 | 698,67 | 21,87 | 611,07 |

### 7.3 Основные мероприятия по развитию системы водоотведения Калтанского городского округа

### Таблица 6.1 Программа развития системы водоотведения Калтанского городского округа до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции КОС, по охране объектов от загрязнений и засорений |
|  | Проектирование и строительство очистных сооружений производительностью 16 тыс. м3/сут. в г. Калтан |  | 165420 | 165420 | 165420 | 165420 | 165420 |  |  |  |  |  | 827100 |
|  | Проектирование и строительство очистных сооружений промышленных сточных вод производительностью 7,4 тыс. м3/сут. в г. Калтан | 150000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |
|  | Реконструкция очистных сооружений п. .Постоянный |  |  | 64500 | 32300 |  |  |  |  |  |  |  | 96800 |
|  | Проектирование и строительство модульных очистных сооружений ЁРШ Е-2000Б (1 шт) или аналогичное оборудование для подключения перспективных потребителей с. Сарбала |  |  |  |  |  | 22123 |  |  |  |  |  | 22123 |
|  | Очистка и промывка вторичных (контактных) отстойников г. Калтан |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | Очистка и промывка блока емкостей п. Постоянный |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | Установка приборов учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект г. Калтан | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Установка приборов учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект п. Постоянный |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Установка приборов учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект п. Малиновка | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Проведение мониторинга (контроля) качества воды до сброса сточных вод г. Калтан |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Проведение мониторинга (контроля) качества воды до сброса сточных вод п. Постоянный |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Проведение мониторинга (контроля) качества воды до сброса сточных вод п. Малиновка |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы г. Калтан |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Постоянный |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Малиновка |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |
|  | Проектирование и строительство КНС № 1 п. Шушталеп производительностью 88,5 м3/час | 3610 | 3610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7220 |
|  | Проектирование и строительство КНС № 2 п. Шушталеп производительностью 18 м3/час |  |  | 1981 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 3962 |
|  | Проектирование и строительство КНС п. Малышев Лог производительностью 15,41 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 1990 | 0 |
|  | Проектирование и строительство КНС п. Малиновка производительностью 61 м3/час |  | 2783 | 2783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3980 |
|  | Проектирование и строительство КНС в р-не ООО "Калтанское" производительностью 100 м3/час с р-ром усреднителем | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5566 |
|  | Реконструкция КНС г. Калтан путем внедрения автоматизации и установкой оборудования частотного регулирования |  |  |  |  |  |  | 1405 |  |  |  |  | 50000 |
|  | Реконструкция КНС п. Постоянный путем увеличения производительности и внедрения автоматизации и установкой оборудования частотного регулирования |  |  |  | 2300 |  |  |  | 758 |  |  |  | 1405 |
|  | Реконструкция КНС-1, КНС-2 п. Малиновка путем внедрения автоматизации и установкой оборудования частотного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3596 |  |  | 3058 |
|  | Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |
|  | Реконструкция напорного трубопровода от КНС г. Калтан до приемной камеры новых КОС (диаметр 225мм, длина 11м, диаметр 500мм, длина 1573м | 37741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС «Угольная» до очистных сооружений (диаметр 300мм, длина 1087м, диаметр 325мм, длина 123м | 8695 | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37741 |
|  | Реконструкция самотечного трубопроводов с увеличением диаметра г. Калтан |  | 5834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14756 |
|  | Реконструкция самотечного трубопроводов с увеличением диаметра п. Постоянный |  | 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5834 |
|  | Реконструкция самотечных трубопроводов с увеличением диаметра п. Малиновка |  |  | 1743 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  | 604 |
|  | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калтан (увеличение диаметра) |  |  | 1565 | 4032 | 3846 | 5910 | 7808 | 7724 |  |  |  | 3733 |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора (диаметр 250мм) от очистных сооружений п. Малиновка до р. Кинерка (диаметр 250мм, длина 10600м) |  |  |  |  |  | 92862 |  |  |  |  |  | 30885 |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от очистных сооружений п. Постоянный до р. Кондома (диаметр 250мм, длина 250м) | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92862 |
|  | Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанского городского округа для определения уровня и состава грунтовых вод |  |  |  | 7947 |  |  |  |  |  |  |  | 2190 |
|  | Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических изысканий по понижению уровня грунтовых вод |  |  |  |  | 994 | 994 | 994 | 994 |  |  |  | 7947 |
|  | Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации г. Калтан |  | 10739 | 10739 | 10739 | 10739 |  |  |  |  |  |  | 3976 |
|  | Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Постоянный |  |  | 13500 | 13500 | 13500 |  |  |  |  |  |  | 42956 |
|  | Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  | 48516 | 48516 | 48516 |  | 40500 |
|  | Мероприятия по строительству канализационных сетей |
|  | Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой КНС № 1 п. Шушталеп до очистных сооружений п. Постоянный (диаметр 140 мм, длина 1915м, диаметр 110 мм, длина 2м) | 5583 | 5598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой КНС-2 п. Шушталеп до камеры гашения (диаметр 63 мм, длина 607м) |  |  | 970 | 986 |  |  |  |  |  |  |  | 11181 |
|  | Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой КНС п. Малышев Лог (диаметр 63 мм, длина 991м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595 | 1598 | 1956 |
|  | Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой КНС п. Малиновка (диаметр 140 мм, длина 4300м) |  | 12538 | 12555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3193 |
|  | Подключение перспективных потребителей г. Калтан | 2156 |  | 508 | 215 |  | 158 |  |  |  |  |  | 25093 |
|  | Проектирование и строительство канализационного коллектора п. Постоянный – п. Шушталеп |  |  |  | 11683 |  |  |  |  |  |  |  | 3037 |
|  | Подключение перспективных потребителей п. Шушталеп |  |  |  | 642 |  | 4306 |  | 566 | 41 | 64 |  | 11683 |
|  | Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения ПТУ (ул. Руставели, 24), ж/д (ул. Руставели, 25) п. Шушталеп |  |  |  | 3180 |  |  |  |  |  |  |  | 5619 |
|  | Подключение перспективных потребителей п. Постоянный | 531 | 2110 | 0 | 10905 | 0 | 642 | 2100 | 1692 | 461 | 1058 | 0 | 3180 |
|  | Подключение перспективных потребителей п. Малиновка | 0 | 64 | 7722 | 0 | 0 | 2777 | 187 | 2150 | 0 | 47 | 2147 | 19499 |
|  | Подключение перспективных потребителей п. Малышев Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21377 | 15094 |
|  | Подключение перспективных потребителей с. Сарбала |  |  |  |  |  | 13201 | 292 | 548 | 0 | 0 | 21013 | 21377 |
|  | Итого по системе водоотведения | 260906 | 315561 | 283986 | 270960 | 194499 | 308393 | 12786 | 62948 | 52614 | 53270 | 48125 | 1864048 |

### Комплексное развитие системы электроснабжения

#### 8.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения

Электроснабжение КГО осуществляется от Кузбасской энергосистемы. Опорным центром питания является Южно-Кузбасская ГРЭС с установленной мощностью 500 МВт, предназначенная для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. Электроснабжение города осуществляется от двух ПС 110/6кВ и двух ПС 35/6 кВ.

| № п/п | подстанции | напряжение | Мощность тр-ров шт. х МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская | 35 х 6 | 2 ч 16 |
| 2 | Шушталепская | 110/35/6 | 2 х25 |
| 3 | Тепловая | 110/6 | 2 х 6,3 |
| 4 | Тепличная | 110/10 | 2 х 16 |

Планируется увеличение мощности подстанции «Тепличная» 110/10 2х25 МВА. Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ подключены непосредственно с шин 6 кВ подстанций и через два распределительных пункта: РП-П-6 и РПГ – 6кВ. Питание РП осуществляется по раздельно работающим кабельно-воздушным линиям. Суммарная протяженность питающих линий (по трассе) составляет 14,68 км, в том числе кабельных 1,600 км.

Распределительные сети города 6кВ выполнены кабельными и воздушными линиями, схема построения распределительных сетей 6кВ, в основном радиальная с элементами двухлучевой и петлевой.

Воздушные линии выполнены, в основном, проводами марки АС сечением 50-150 мм2 и СИПЗ 1х120 на ж/б опорах.

Кабельные линии проложены в районах многоэтажной  застройки и выполнены кабелем марки ААБ, АСБ, ААШв, СБ сечением 0-240мм2.

Трансформаторные подстанции по конструктивному  исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП – хорошее и  удовлетворительное.

В округе эксплуатируется 87 ТП, в т.ч. 38 абонентских.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-6/0,4кВ – 34886 кВА (13611 кВА абонентских). Средняя нагрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 68%. Электроснабжение с. Сарбала осуществляется от подстанции 35/6кВ «Осинниковский водозабор» (со стороны п. Зеленый луг) 10 ТП. Электроснабжение п. Малиновка осуществляется от подстанции 110/6кВ «Малиновская»  через ЦРП-5 35 ТП.

Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе электроснабжения

| № п/п | Техническое мероприятие | количество | Всего, тыс. руб | Реализация программы по годам 1 этап | Реализация программы по годам 2 этап (2020-2025гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Установка новой ТП, шт | 10 | 4119 | 318 | 723 | 662 | 1174 | 412 | 830 |
| 2 | Строительство новой ВЛИ-10кВ, протяженностью, км | 3,66 | 3109 | - | 1571 | 210 | 160 | 240 | 928 |
| 3 | Строительство новой ВЛ-10кВ, протяженностью, км | 0,9 | 2131 | 2131 | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство новой ВЛИ-0,4кВ, протяженностью, км | 0,37 | 324 | - | 324 | - | - | - | - |
| 5 | Капитальные ремонты ВЛИ, эл. оборудования ТП, РП | 46 км 22 ТП | 83000 1192 | 13000 901 | 14000 | 14000 102 | 14000 100 | 14000 21 | 14000 68 |
|  | итого |  | 93 875 | 16350 | 16618 | 14974 | 15434 | 14673 | 15826 |

### 9. Комплексное развитие системы по сбору и утилизации ТБО

9.1 Описание существующей ситуации в сфере обращения с ТБО

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в Калтанском городском округе от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 90% улиц.

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон ТБО, расположенный  в городском округе Осинники.

Складирование ТБО производится на согласованном земельном отводе. Проектом полигона предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- прием ТБО;

- складирование;

- уплотнение;

- изоляция.

По всему периметру полигона имеется обваловка. Для удаления фильтрата устроена дренажная система.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО и принимаются меры по недопустимости возгорания ТБО.

В хозяйственной зоне устроено помещение производственно-бытового здания для персонала, площадка стоянки техники, пожарный резервуар, дезинфицирующая ванна на выезде с полигона.

ТБО доставляются мусоровозами 6 раз в неделю. Запрещен ввоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, радиоактивных, биологически опасных, токсичных отходов.

Участки складирования ТБО разделены на рабочие карты, шириной 4 м и длиной 10м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой 0,5 м. Уплотнение предусматривается тяжелыми бульдозерами до плотности 670-800 кг/м3. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта или шлака высотой 0,25 м.

На полигон ТБО принимаются уличный смет, отходы от населения, торгово-закупочных предприятий, предприятий общепита, культурно-образовательных и других организаций и учреждений города.

Под золошлаковые  отходы ЮК ГРЭС используются золоотвалы №1  и №2. Действующие секции золоотвала ЮК ГРЭС в ближайшее время исчерпают свой ресурс, поэтому руководство ЮК ГРЭС планирует строительство новой секции золоотвала №3 между р. Кондома и секцией №2, с этой целью выполнено переселение жителей из данного района. Это стало возможным в связи с уменьшением водоохраной зоны р. Кондома с 500 до 200 метров.

При выработке электроэнергии 4000 млн.кВт/год выход золошлаковых отходов составит 600 тыс.т/год. Безусловн, необходимо рассматривать вопросы альтернативной схемы складирования золошлаковых отходов с поиском полигонов для вывоза и захоронения за чертой города, а также необходимо прорабатывать возможности утилизации этих отходов путем переработки.

Территория закрываемых секций золоотвала планируется под рекультивацию.

Для борьбы с пылением ложа золоотвала применяются следующие методы:

- поддержание уровня воды в отстойном пруду не ниже, определенного режимной картой;

- организация работы пульпопроводов по сбору пульпы по периметру золоотвала таким образом, чтобы не образовывалось превышение пляжей над уровнем воды в пруду;

- полив пылящих участков пляжа водой с применением поливочных машин;

- внедрение современного способа предотвращения пыления  путем заливки жидким стеклом участков пляжа, не залитых водой.

Фактические объемы накопления ТБО и мусора в год  составляют около 47427 м3 (12761 т/год).

#### 9.2 Программа развития сферы обращения с ТБО (тыс. руб)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование рекультивации полигона ТБО пос.Малиновка | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 2 | Проектирование полигона ТБО Калтан | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3 | Строительство полигона ТБО |  |  | 6000 | 2950 | 1800 | 800 |  |  |  |  |  | 11550 |
| 4 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10000 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений района |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
|  | Итого | 200 | 1800 | 7800 | 4550 | 3900 | 1900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23150 |

# Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Калтанского городского округа, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Калтанского городского округа с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  программы;

- привлекает проектные предприятия для выполнения работ.

# 11. Ожидаемые результаты реализации программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям потребителей в Калтанском городском округе.

Кроме того, в результате  реализации  Программы должны быть еще обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;

- надёжность работы инженерных систем;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

Планируется, что реализация Программы к 2025 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры позволит обеспечивать собственников и нанимателей жилых помещений комфортными условиями проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры  путем снижения уровня износа

2015г.  – 35%	2019г. – 37%                        2023г. – 39,5%

2016г. – 35,5%	2020г. – 37,5%                     2024г. – 40%

2017г. – 36%                          2021г. – 38%                        2025г. – 40,5%

2018г. -  36,5%                      2022г. – 38,5%

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания